议价邀请书

议价编号：LZSZYY201702

议价项目名称：

试剂冷库

标本冷库

广西柳州市中医院

2017年05月27日

议价邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2017年05月27日

- 投标截止时间：2017年06月10日

- 投标地点：广西柳州市中医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：王文晓

地址：柳州市解放北路32号柳州市中医院院办；邮编：545001

办公电话：0772—5357110   FAX：0772—5357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医院设备科、审计科联系

（电话：0772—5357150，5357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医院

2017年05月27日

设备需求及技术参数：

试剂冷库≥30立方米   数量：1间

标本冷库≥25立方米   数量：1间

1、制冷压缩机功率≥5HP，制冷量≥1325kw。

2、制冷温度8到负5度之间可调。

3、冷风机制冷量≥5000KW，能电加热除霜。

4、LED数码控温，有效控制至小数后一位。

5、使用环保型制冷济。

6、冷库隔板使用厚度≥100MM保温板。

7、冷库门达到保温、密封要求。

8、冷库门五金扣件为不锈钢材料。

9、库内安装照明设施及紫外消毒设施。

10、电缆品牌要求为‘桂林国际’。