议价邀请书

议价编号：LZSZYY201715

议价项目名称：

**东院制剂楼不锈钢衣柜、鞋柜、工作台及手消毒、手烘干机制作和安装工程**

广西柳州市中医医院

 2017年11月30日

议价邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

1. 议价项目名称：详见《货物需求一览表》
2. 文件发放时间：2017年11月30日
3. 投标截止时间：2017年12月14日
4. 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：段超

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110 FAX：0772—3357111

1. 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

 （电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

 7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

 2017年11月30日

**设备需求及技术参数：**

|  |
| --- |
| **柳州市中医院制剂楼不锈钢衣柜、鞋柜、工作台及手消毒、手烘干机制作和安装工程清单 共4页 第1页** |
| 序号 | 材料或零部件名称 | 单位 | 数量 | 材料说明 | 备注 |
| 　 | **一、一楼门厅** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 鞋柜140\*60\*50cm | 个 | 3 | 双面取鞋；分两层、每层25cm高。 | 304#不锈钢1.2mm厚 |
| 2 | 女总更衣柜150\*40\*190cm | 个 | 4 | 每个均分成12个格子 | 304#不锈钢1.1mm厚 |
| 3 | 男总更衣柜150\*40\*190cm | 个 | 2 | 每个均分成12个格子 | 304#不锈钢1.1mm厚 |
| 4 | 男总更衣柜115\*40\*190cm | 个 | 2 | 每个均分成9个格子 | 304#不锈钢1.1mm厚 |
| 5 | 缓冲间手消毒器(配电源及开关糸统引至手消毒器） | 套 | 1 |  | 推荐品牌：创莎或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至手消毒器） |
| 6 | 缓冲间不锈钢干手器烘手机 | 套 | 1 | 　 | 推荐品牌型号：Anmon不锈钢干手器烘手机AM-8562或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至干手器） |
| 　 | **二、提取间** | 　 | 　 | 　 |  |
| 1 | 一更鞋柜86\*30\*45cm | 个 | 1 | 双向取鞋(分两层，上层朝里开、下层朝外开，每层22.5cm高) | 304#不锈钢1.2mm厚　 |
| 2 | 一更衣柜80\*30\*190cm | 个 | 1 | 上面折叠，下面挂衣；上面60cm高，分两层、每层30cm、每层2个格子，总共4个格子；下面130cm高、带挂衣杆用于挂衣。 | 304#不锈钢1.2mm厚　 |
| 3 | 缓冲间手消毒器(配电源及开关糸统引至手消毒器） | 套 | 1 | 　 | 推荐品牌：创莎或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至手消毒器） |
| 4 | 缓冲间不锈钢干手器烘手机 | 套 | 1 | 　 | 推荐品牌型号：Anmon不锈钢干手器烘手机AM-8562或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至干手器） |
| 5 | 二更衣柜70\*30\*190cm | 个 | 1 | 上面折叠，下面挂衣；上面60cm高，分两层、每层30cm、每层2个格子，总共4个格子；下面130cm高、带挂衣杆用于挂衣。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 6 | 气闸间衣柜80\*30\*190cm | 个 | 1 | 上面衣柜，下面鞋柜。衣柜分两层，上层30cm高、2个格子，下层110cm高、带挂衣杆用于挂衣。鞋柜50cm高，分两层、每层25cm。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 7 | 污衣桶 | 个 | 1 | 　 | pvc塑料方形带盖桶 |
| 8 | 缓冲间手消毒器(配电源及开关糸统引至手消毒器） | 套 | 1 | 　 | 推荐品牌：创莎或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至手消毒器） |
| 9 | 称量间桌子120\*60\*70cm | 张 | 2 | 　 | 304#不锈钢1.3mm厚 |
| 10 | 称量间桌子110\*60\*70cm | 张 | 1 | 　 | 304#不锈钢1.3mm厚 |
| 11 | 称量间凳子 | 张 | 3 | 　 | 304#不锈钢，可旋转调整高度 |
| **柳州市中医院制剂楼不锈钢衣柜、鞋柜、工作台及手消毒、手烘干机制作和安装工程清单 共4页 第2页** |
| 序号 | 材料或零部件名称 | 单位 | 数量 | 材料说明 | 备注　 |
| 　 | **三、二楼外洗灌装间** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 鞋柜80\*30\*45cm | 个 | 3 | 单向取鞋，分两层、每层22.5cm高。 | 304#不锈钢1.2mm厚　 |
| 2 | 鞋柜60\*30\*45cm | 个 | 1 | 单向取鞋，分两层、每层22.5cm高。 | 304#不锈钢1.2mm厚 |
| 3 | 男、女一更衣柜90\*30\*190cm | 个 | 2 | 上面折叠，下面挂衣；上面60cm高，分两层、每层30cm、每层2个格子，总共4个格子；下面130cm高、带挂衣杆用于挂衣。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 4 | 缓冲间手消毒器(配电源及开关糸统引至手消毒器） | 套 | 2 | 　 | 推荐品牌：创莎或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至手消毒器） |
| 5 | 缓冲间不锈钢干手器烘手机 | 套 | 2 | 　 | 推荐品牌型号：Anmon不锈钢干手器烘手机AM-8562或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至干手器） |
| 6 | 男二更衣柜50\*30\*190cm | 个 | 1 | 上面折叠，下面挂衣；上面60cm高，分两层、每层30cm、每层2个格子，总共4个格子；下面130cm高、带挂衣杆用于挂衣。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 7 | 女二更衣柜90\*30\*190cm | 个 | 1 | 上面折叠，下面挂衣；上面60cm高，分两层、每层30cm、每层2个格子，总共4个格子；下面130cm高、带挂衣杆用于挂衣。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 8 | 气闸间衣柜90\*30\*190cm | 个 | 1 | 上面衣柜，下面鞋柜。衣柜分两层，上层30cm高、2个格子，下层110cm高、带挂衣杆、用于挂衣。鞋柜50cm高，分两层、每层25cm。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 9 | 气闸间污衣桶 | 个 | 1 | 　 | pvc塑料方形带盖桶 |
| 10 | 手消毒器(配电源及开关糸统引至手消毒器） | 套 | 1 | 　 | 推荐品牌：创莎或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至手消毒器） |
| 11 | 中药制剂鞋柜80\*30\*45cm | 个 | 3 | 单向取鞋，分两层、每层22.5cm高。 | 304#不锈钢1.2mm厚　 |
| 12 | 中药制剂鞋柜120\*30\*45cm | 个 | 1 | 　 | 304#不锈钢1.2mm厚 |
| 13 | 男、女一更；男、女二更衣柜100\*30\*190 | 个 | 4 | 上面折叠，下面挂衣；上面60cm高，分两层、每层30cm、每层2个格子，总共4个格子；下面130cm高、带挂衣杆用于挂衣。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 14 | 男、女一更手消毒器 | 套 | 2 | 　 | 推荐品牌：创莎或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至手消毒器） |
| 15 | 男、女一更不锈钢干手器烘手机 | 套 | 2 | 　 | 推荐品牌型号：Anmon不锈钢干手器烘手机AM-8562或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至干手器） |
| 16 | 缓冲间手消毒器(配电源及开关糸统引至手消毒器） | 套 | 1 | 　 | 推荐品牌：创莎或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至手消毒器） |
| 17 | 气闸间衣柜90\*30\*190cm | 个 | 1 | 上面衣柜，下面鞋柜。衣柜分两层，上层30cm高、2个格子，下层110cm高、带挂衣杆、用于挂衣。鞋柜50cm高，分两层、每层25cm。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 18 | 气闸间污衣桶 | 个 | 1 | 　 | pvc塑料方形带盖桶 |
| **柳州市中医院制剂楼不锈钢衣柜、鞋柜、工作台及手消毒、手烘干机制作和安装工程 共4页 第3页** |
| 序号 | 材料或零部件名称 | 单位 | 数量 | 材料说明 | 备注 |
| 　 | **四、四楼菌检室** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 鞋柜120\*30\*45cm | 个 | 1 | 单向取鞋，分两层、每层22.5cm高。 | 304#不锈钢1.2mm厚　 |
| 2 | 鞋柜90\*30\*45cm | 个 | 1 | 单向取鞋，分两层、每层22.5cm高。 | 304#不锈钢1.2mm厚　 |
| 3 | 男、女一、二更衣柜50\*30\*190cm | 个 | 4 | 上面折叠，下面挂衣；上面60cm高，分两层、每层30cm、每层2个格子，总共4个格子；下面130cm高、带挂衣杆用于挂衣。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 4 | 手消毒器(配电源及开关糸统引至手消毒器） | 套 | 2 | 　 | 推荐品牌：创莎或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至手消毒器） |
| 5 | 不锈钢干手器烘手机 | 套 | 2 | 　 | 推荐品牌型号：Anmon不锈钢干手器烘手机AM-8562或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至干手器） |
| 6 | 缓冲间手消毒器(配电源及开关糸统引至手消毒器） | 套 | 1 | 　 | (推荐品牌：创莎或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至手消毒器） |
| 　 | **五、三楼口服液灌装间** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 鞋柜90\*60\*45cm | 个 | 2 | 双向取鞋，分两层、每层22.5cm高。 | 304#不锈钢1.2mm厚　 |
| 2 | 男一更衣柜50\*30\*190cm | 个 | 1 | 上面折叠，下面挂衣；上面60cm高，分两层、每层30cm、每层2个格子，总共4个格子；下面130cm高、带挂衣杆用于挂衣。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 3 | 女一更衣柜90\*30\*190cm | 个 | 1 | 上面折叠，下面挂衣；上面60cm高，分两层、每层30cm、每层2个格子，总共4个格子；下面130cm高、带挂衣杆用于挂衣。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 4 | 男二更衣柜50\*30\*190cm | 个 | 1 | 上面折叠，下面挂衣；上面60cm高，分两层、每层30cm、每层2个格子，总共4个格子；下面130cm高、带挂衣杆用于挂衣。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 5 | 女二更衣柜50\*30\*190cm | 个 | 1 | 上面折叠，下面挂衣；上面60cm高，分两层、每层30cm、每层2个格子，总共4个格子；下面130cm高、带挂衣杆用于挂衣。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 6 | 男、女一更手消毒器 | 套 | 2 | 　 | 推荐品牌：创莎或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至手消毒器） |
| 7 | 男、女一更烘手机 | 套 | 2 | 　 | 推荐品牌型号：Anmon不锈钢干手器烘手机AM-8562或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至干手器） |
| 8 | 手消毒间手消毒器 | 套 | 1 | 　 | 推荐品牌：创莎或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至手消毒器） |
| 9 | 三更鞋柜70\*30\*45cm | 个 | 1 | 单向取鞋，分两层、每层22.5cm高。 | 304#不锈钢1.2mm厚　 |
| **柳州市中医院制剂楼不锈钢衣柜、鞋柜、工作台及手消毒、手烘干机制作和安装工程 共4页 第4页** |
| 序号 | 材料或另部件名称 | 单位 | 数量 | 材料说明 | 备注　 |
| 10 | 三更衣柜50\*30\*190cm | 个 | 1 | 上面折叠，下面挂衣；上面60cm高，分两层、每层30cm、每层2个格子，总共4个格子；下面130cm高、带挂衣杆用于挂衣。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 11 | 缓冲间手消毒器 | 套 | 1 | 　 | 推荐品牌型号：Anmon不锈钢干手器烘手机AM-8562或者同一档次品牌(电源及开关糸统引至干手器） |
| 12 | 气闸间衣柜90\*30\*190cm | 个 | 1 | 上面衣柜，下面鞋柜。衣柜分两层，上层30cm高、2个格子，下层110cm高、带挂衣杆、用于挂衣。鞋柜50cm高，分两层、每层25cm。 | 304#不锈钢1.1mm厚　 |
| 13 | 气闸间污衣桶 | 个 | 1 | 　 | pvc塑料方形带盖桶　 |